## Planungsgrundlagen
Vorgaben / Grundlagen: Versickerungs- und Retentionsanlagen (mit Jährlichkeit z = 10, ohne Sicherheitsfaktor)
Umgang mit Regenabwasser
Nicht verschmutztes Regenabwasser soll auf dem Grundstück genutzt werden.
Ansonsten gilt folgender Umgang:
(1) Nicht verschmutztes Abwasser (Regen-, Quell-, Brunnen-, Drainageabwasser) muss auf dem Grundstück, auf welchem es anfällt, verdunstet, versickert oder einer zentralen Versickerungsanlage zugeführt werden.
(2) Ist eine Versickerung nicht möglich oder unzulässig, erfolgt die Entwässerung des nicht verschmutzten Abwassers in dieser Reihenfolge (wobei in jedem Fall die Möglichkeit zur Retention geprüft werden muss):
| - | in das nächste Oberflächengewässer
| - | in die Regenabwasserkanalisation
| - | in die Mischabwasserkanalisation
Sofern mehrere, verschiedene Versickerungs- oder Retentionsanlagen vorgesehen sind, muss für jedes Einzelobjekt ein Dimensionierungsnachweis vorgelegt werden.
Bemessungsregen
Versickerungs- und Retentionsanlagen sind mit einem 10-jährlichen Bemessungsregen (z = 10) und gemäss den Vorgaben der SN 592000:2012 und der VSA Richtlinie "Abwasserbwirtschaftung bei Regenwetter" (2019) zu dimensionieren.
Sofern ein Regenereignis von z=10 nicht vollständig versickert und/ oder retendiert werden kann, ist eine entsprechende fachliche Begründung vorzulegen.
Berechnungsvorlagen
Für die Berechnung Ihrer Versickerungs- oder Retentionsanlage sind folgende Berechnungsvorlagen auszufüllen.
Tabellenblatt 2: Berechnung des mittleren jährlichen Grundstücksabflussbeiwertes Ψa
Tabellenblatt 3: Berechnung einer oberirdischen Versickerungsanlage über Bodenpassage (Versickerungsmulden)
Tabellenblatt 4: Berechnung einer oder- oder unterirdischen Versickerungsanlage über Kiesschicht
Tabellenblatt 5: Berechnung von Retentionsanlagen
Mittlerer jährlicher Grundstücksabflussbeiwert Ψa
Grundsätzliches Ziel ist die Einhaltung des mittleren, jährlichen Grundstücksabflussbeiwertes Ψa von ≤ 15 %.
Ist die Einhaltung nicht machbar, nicht verhältnismässig, nicht zulässig oder aus besonderen Gründen nicht zweckmässig, sind dem Baugesuch entsprechende Nachweise beizulegen.
Retentionsmassnahmen
Für Regenwasser, das auf dem eigenen Grundstück anfällt, aber nicht auf diesem genutzt oder versickert werden kann und daher in die Kanalisation abgeleitet werden soll, sind grundsätzlich Retentionsmassnahmen mit gedrosseltem Ablauf
und Notüberlauf vorzusehen.
Der Drosselablauf ist entsprechend dem natürlichen Abfluss des Grundstücks festzulegen (Q in l/s = Grundstücksfläche [m2] x Regenspende [l/(s*m²)] x Abflussbeiwert).
Abflussbeiwert (natürliche Fläche): 0.1
Regenspende (Schaffhausen): 0.0328 l/(s x m2)
Minimaler Drosselabfluss: 5 l/s (aus betrieblichen Gründen)
Abflussbeiwert pro Teilfläche |  |  |  |  | Bemessungsregen (z=10) (Quelle: Meteo Schweiz/ DWD Büsingen)
Beregnete Fläche |  |  | Abflussbeiwert Ca * | Abflussbeiwert Cs ** | Dauer | Regen- intensität
Dachfläche | Schräg- und Flachdächer (unabhängig von Material und Dachhaut) |  | 0.9 | 1 | min | l/s*ha
| Flachdächer mit Kies (unabhängig von der Aufbaudicke) |  | 0.7 | 0.8 | 5 | 447
| Begrünte Flachdächer, Aufbaudicke | > 50 cm | 0.1 | 0.1 | 10 | 328
|  | >25-50 cm | 0.2 | 0.2 | 20 | 224
|  | > 10-25 cm | 0.3 | 0.4 | 30 | 173
|  | ≤ 10 cm | 0.5 | 0.7 | 60 | 93
Plätze und Wege |  | mit Hartbelag | 0.9 | 1 | 120 | 58
|  | mit Kiesbelag | 0.4 | 0.6 | 180 | 41
|  | mit Ökosystem (Splittfugen) | 0.1 | 0.6 | 240 | 32
|  | mit sickerfähigem Belag | 0.1 | 0.6 | 360 | 23
|  | mit Sickersteinen | 0.1 | 0.2 | 720 | 16
|  | mit Rasengittersteinen | 0.1 | 0.2 | 960 | 12
Grünfläche |  |  | 0 | 0.1 | 1440 | 8
* gemäss AWEL Regenwasserrechner; Anleitung, Erläuterungen, Beispiele; 2022 |  |  |  |  | 2880 | 5
** gemäss SN 592000:2012; Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung - Planung und Ausführung

## Berechnung Ψa
Berechnung: Mittlerer, jährlicher Grundstücks - Abflussbeiwert Ψa
|  | Dachfläche | [6 empty] | Plätze und Wege |  |  | Grünfläche | Grund- stücks- fläche | Reduzierte Flächen Ared,a | Reduzierte Flächen Ared,s
|  | Steildach | Flachdach
|  |  | ohne | bekiest | begrünt
[5 empty] | > 50 cm | >25-50 cm | >10-25 cm | ≤ 10 cm | Hartbelag | Kiesbelag/ Splittfugen/ sickerfähiger Belag | Sickersteine/ Rasen-gittersteine
|  | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m²
Versickerung | dezentral | [12 empty] | 0 | 0
| Versickerungsanlage über Oberboden | [12 empty] | 0 | 0
| Versickerungsanlage ohne Oberboden | [12 empty] | 0 | 0
Ableitung | in Gewässer | [12 empty] | 0 | 0
| in RW-Kanalisation | [12 empty] | 0 | 0
| in MW-Kanalisation | [12 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
Mittlerer, jährlicher Grundstücks - Abflussbeiwert Ψa |  | #DIV/0!
Zwingend durch Sie auszufüllen

## Versickerung über Oberboden
Berechnung: Oberirdische Versickerung über Oberboden
Regen |  | Teilflächen Grundstück
Dauer Regen-ereignis | Regen- intensität | Dachfläche | [5 empty] | Plätze und Wege |  |  | reduzierte ange-schlossene Fläche (gemäss Spitzen-Abflussbeiwert) Ared,s | Zufluss | Versickerung über Bodenpassage
[13 empty] | zur Verfügung stehende Versickerungs- fläche | Versickerungs-rate * | Überschuss Versickerung | Volumen Regenanfall | Einstauhöhe **
|  | Steil-/ Flachdach | bekiest | begrünt
|  |  |  | > 50 cm | >25-50 cm | >10-25 cm | ≤ 10 cm | Hartbelag | Kiesbelag/ Splittfugen/ sickerfähiger Belag | Sickersteine/ Rasen-gittersteine
min | l/(s*ha) | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | l/s | m² | l/s | l/s | m3 | m
5 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.6667 | 0 | 0 | 0
10 | 328 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 224 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 173 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 93 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 58 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
180 | 41 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
240 | 32 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
360 | 23 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
720 | 16 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
960 | 12 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | 8 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2880 | 5 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Maximum | 0 | 0
Zwingend durch Sie auszufüllen
Sickerleistung
* Die Sickerleistung durch bewachsenen Oberboden ist mit 2.0 l/min pro m² anzusetzen. Die Sickerleistung des Untergrunds ist durch eine Fachperson nachzuweisen. Nur sofern die Sickerleistung des Unterbodens ≤ 2 l/(min*m²) beträgt, ist diese für die Berechnung der Versickerungsanlage relevant. | [9 empty] | Oberboden | Unterboden
** Ab einer Einstauhöhe von 20 cm ist eine Umzäunung der Versickerungsmulde gemäss dem Ratgeber der Beratungsstelle für Unfall- | [9 empty] | l/(min*m²) | l/(min*m²)
verhütung «Kleingewässer» vorzusehen. | [9 empty] | 2 | 2.2

## Versickerung über Kiesschicht
Berechnung: Ober- oder unterirdische Versickerung über Kiesschicht
Regen |  | Teilflächen Grundstück
Dauer Regen-ereignis | Regen- intensität | Dachfläche | [5 empty] | Plätze und Wege |  |  | reduzierte ange-schlossene Fläche (gemäss Spitzen-Abflussbeiwert) Ared,s | Zufluss | Versickerung über Bodenpassage
[13 empty] | zur Verfügung stehende Versickerungs- fläche | Versickerungs-rate Kies | Überschuss Versickerung | Retentions-volumen
|  | Steil/ Flach-dach | bekiest | begrünt
|  |  |  | > 50 cm | >25-50 cm | >10-25 cm | ≤ 10 cm | Hartbelag | Kiesbelag/ Splittfugen/ sickerfähiger Belag | Sickersteine/ Rasen-gittersteine
min | l/(s*ha) | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | l/s | m² | l/s | l/s | m3
5 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.3333 | 0 | 0
10 | 328 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
20 | 224 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
30 | 173 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
60 | 93 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
120 | 58 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
180 | 41 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
240 | 32 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
360 | 23 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
720 | 16 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
960 | 12 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1440 | 8 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2880 | 5 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | Maximum | 0
Zwingend durch Sie auszufüllen | [7 empty] | Sicker-leistung Kiesschicht
Die Sickerleistung des Untergrunds ist durch eine Fachperson oder einen Versickerungsversuch nachzuweisen. | [7 empty] | l/(min*m²)
50

## Retention
Berechnung Drosselabfluss
Bauzonen-Anteil des Grundstück [m²] |  |  | 0 | m² | Es wird die gesamte Bauzone innerhalb eines Grundstücks berücksichtigt; sofern vorhanden, werden topografische Wasserscheiden ebenfalls berücksichtigt
Bemessungsregen [l/(s*m²)] |  |  | 0.0328 | l/(s*m²) | 10 jährlich und 10-minütig
Abflussbeiwert (ursprüngliche Fläche) |  |  | 0.1 | - | orientiert an natürlicher Fläche
Drosselabfluss |  |  | 5 | l/s | Informativ: Mindest-Drosselabfluss von 5 l/s aus betrieblichen Gründen festgelegt
Regen |  | Teilflächen Grundstück
Dauer Regen-ereignis | Regen- intensität | Dachfläche | [5 empty] | Plätze und Wege |  |  | reduzierte ange-schlossene Fläche (gemäss Spitzen-Abflussbei-wert) Ared,s | Zufluss | Retention
|  | Flach-/ Schrägdach | bekiest | begrünt | [8 empty] | Drossel- abfluss | Überschuss Retention
|  |  |  | > 50 cm | >25-50 cm | >10-25 cm | ≤ 10 cm | Hartbelag | Kiesbelag/ Splittfugen/ sickerfähiger Belag | Sickersteine/ Rasen-gittersteine
min | l/(s*ha) | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | l/s | l/s | l/s | m3
5 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
10 | 328 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 0
20 | 224 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 0
30 | 173 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 0
60 | 93 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 0
120 | 58 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 0
180 | 41 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 0
240 | 32 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 0
360 | 23 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 0
720 | 16 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 0
960 | 12 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 0
1440 | 8 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 0
2880 | 5 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 0
[14 empty] | Maximum | 0